常州大学西太湖校区续建项目二期可燃气体泄露报警控制系统项目技术要求

一、本项目可燃气体泄漏报警控制系统工作原理简介：

1、该系统由可燃气体探测器+报警控制器+电磁切断阀+信号传输模块+一台独立的手动紧急切断箱+《可燃气体泄漏报警控制系统》远程监控系统组成。

2、工作原理：当探测器检测到燃气泄漏、并达到报警浓度时，发出信号给报警控制器（旋光报警灯），报警控制器（旋光报警灯）发出声光报警信号、给出无源信号的同时发出电信号给电磁切断阀，电磁切断阀接收信号、切断气源，燃烧器停止工作。待燃气系统检查维修无泄漏后人工恢复电磁切断阀，燃烧系统重新开始工作。同时远程监控平台自动把报警信息发送给相关人员。

二、施工方案：

根据2#食堂·1~3楼厨房间燃气设施布置  的实际情况，依据《城镇燃气设计规范-2006》之相关规定及要求， 2#食堂·1~3楼厨房间 《可燃气体泄漏报警控制系统》的施工方案如下：为方便报警区域现场工作人员更直观接收、观察区域内的报警警报信息，本方案中所有的可燃气体探测器均各安装一个声光报警灯，2#食堂·1~3楼厨房间共有用气点：一楼：蒸煮间*1间+厨房*1间、二楼：风味厨房间*5间、 三楼：蒸煮间*1间+烹饪间*1间。

（一）、系统安装：

1、在 2#食堂 安装（16点位）《可燃气体泄漏报警控制系统》 一 套，可燃气体探测器 11 只，预留无源信号9个，具体分布：

1）、一楼蒸煮间安装可燃气体探测器1只，编号1-1#，并与1个无源信号联动；

2）、一楼厨房间安装可燃气体探测器2个，编号1-2~3#，并与1个无源信号联动；

3）、二楼5间风味厨房间各安装探测器1个共计5个，编号2-1~5#，每个探测器各与1个无源信号联动；

4）、三楼烹饪间安装可燃气体探测器2个，编号3-1~2#，并与1个无源信号联动；

5）、三楼蒸煮间安装可燃气体探测器1个，编号3-3#

2、在 2#食堂 天然气主管道上（室外、控制阀后）安装DN 150 电磁切断阀一只，并与《可燃气体泄漏报警控制系统》联动。安装电磁切断阀不锈钢防雨箱一只。

3、安装一台手动紧急切断箱，在紧急情况下可以快速、手动启动电磁切断阀，以快速切断气源。

4、安装数据远传模块一只。

5、可燃气体报警控制器（系统控制箱）、系统操作规程、手动紧急切断箱、等安装在一楼厨房间 便于操作（甲方指定）位置。

（三）、《可燃气体泄漏报警控制系统》设置二级报警，联动逻辑：

1、当（任一）探测器检测到可燃气体泄漏浓度≤（爆炸下限）25%时，启动Ⅰ级报警，报警控制器发出声光报警，提醒工作人员，有燃气泄漏，并及时巡查、排除泄漏点，但电磁切断阀并不动作，系统气源供应正常。同时给出无源信号（联动启动事故强排风机）。

2、当（任一）探测器检测到可燃气体泄漏浓度≤（爆炸下限）50%时，启动Ⅱ级报警，报警控制器发出声光报警，电磁切断阀动作，切断整个 电磁切断阀后 的燃气供应，燃烧系统停止工作。同时给出无源信号（联动启动事故强排风机）。

3）、Ⅱ级报警优先于Ⅰ级报警。

注：因2#食堂1~3楼共计9处使用天然气厨房间共用一个报警系统，当（任一或多个）探测器检测到天然气浓度达到（或超过）浓度报警设定值时，报警控制仪会联动电磁切断阀，切断天然气气源，整个2#食堂1~3楼所有用气点燃烧系统都将停止工作。

三、 智慧消防后盾：（系统运行状况的远程监测及报警信息的提醒及推送）

（一）平台简介：

报警系统远程监控平台：把安装的《可燃气体泄漏报警控制系统》通过数据远传模块把信息实时上传至云端，接入到乙方的报警系统远程监控平台，平台自动监控报警系统的在线/离线状态，自动把报警信息以短信、电话的方式推送到用户（登记人）的（登记的）通信平台上，并把报警信息等自动记录存档、备查：

1、甲方：甲方可以实现集中管理：管理部门可以在消控中心的消防控制室（或值班室）内，通过乙方授权，登录报警系统远程监控平台，集中监控本单位已安装的报警系统的实时运行状态，及时发现报警险情，在第一时间采取应对措施，把危险扑灭在初始阶段；

2、乙方：集中监控： 在乙方的监控中心，有专人负责实时监控报警系统的运行状态；及时发现报警险情，在第一时间采取应对措施，把危险扑灭在初始阶段；

3、终端用户及时接受报警信息：终端用户可以登录手机或PC端，实时监控本用户已安装的报警系统的运行状态，同时接收远程监控平台发送的报警信息（登记手机或PC端需保持通讯通畅），及时发现报警险情，在第一时间采取应对措施，把危险扑灭在初始阶段。

（二）、运行模式：

《可燃气体泄漏报警控制系统》安装竣工验收结束，投入运行后，通过智慧消防后盾平台（远程监控平台），监测该系统的运行状况。当该系统发出报警信息时：

1、经授权，甲方可以登录智慧消防后盾平台，监控甲方已投入运行的《可燃气体泄漏报警控制系统》的实时运行（在线/离线/报警）状态及历史信息记录。

2、在工程质保期内时，远程监测平台会在第一时间自动把相关报警信息推送给用户相关人员：

①浓度报警时，报警信息会以短信的方式（高限浓度报警时短信+电话）第一时间通知到用户相关人员，提醒用户采取应急措施。

②故障报警时，我公司运行维护人员会在第一时间上门维修，并把维修结果通知用户相关人员。

- 在工程质保期后，远程监控平台会在第一时间自动把相关报警信息推送给用户相关人员：

①浓度报警时，报警信息会以短信的方式（高限浓度报警时短信+电话）第一时间通知到用户相关人员，提醒用户采取应急措施。

②故障报警时，报警信息会以短信的方式第一时间通知到用户相关人员，提醒用户采取应急措施。

四、根据《城镇燃气报警控制系统技术规程》（CJJ/T146-2011）第6.0.4条之规定，可燃气体报警控制系统设备的功能，每半年应检查1次，并按规定填写检查登记表。